	
	
	点検及び試験の基準
	
	別表

	
	
	
	
	

	1-1　月次点検及び年次点検
	
	
	

	電　　気　　工　　作　　物
	点 検 及 び 試 験 項 目
	月 次 点 検
	年 次 点 検

	受　電　設　備　（二　次　変　電　室　含　む）
	責任分解となる開閉器引込線「ケーブル」
「電線及び支持物」
	外観点検
	○
	○

	
	
	*1　観察点検
	　
	○

	
	
	*1　絶縁抵抗試験
	　
	○

	
	
	　
	　
	　

	
	遮　　　 断　 　　器

油　入　開　閉　器
	外観点検
	○
	○

	
	
	*1　観察点検
	　
	○

	
	
	*1　絶縁抵抗試験
	　
	○

	
	
	動作点検
	　
	○

	
	
	　
	　
	　

	
	母　　　　　　　　 線
計 器 用 変 成 器
避　　　 雷 　　　器
電力用コンデンサ
断　　　 路　　 　器
	外観点検
	○
	○

	
	
	*1　観察点検
	　
	○

	
	
	*1　絶縁抵抗試験
	　
	○

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	変　　　 圧　 　　器
	外観点検
	○
	○

	
	
	*1 観察点検
	　
	○

	
	
	*1 絶縁抵抗試験
	　
	○

	
	
	　
	　
	　

	
	配電盤及び制御回路
	外観点検
	○
	○

	
	
	*1　観察点検
	　
	○

	
	
	*1　絶縁抵抗試験
	　
	○

	
	
	*2　継電器の動作特性試験
	　
	○

	
	
	　
	　
	　

	
	蓄　　　 電 　　　池
	液量点検
	○
	○

	
	
	電圧・比重試験
	　
	○

	
	
	外観点検
	　
	○

	
	
	　
	　
	　

	
	接　　地　　装　　置
	外観点検
	○
	○

	
	
	*1 観察点検
	　
	○

	
	
	*2 接地抵抗試験
	　
	○

	
	
	　
	　
	　


	電　　気　　工　　作　　物
	点 検 及 び 試 験 項 目
	月 次 点 検
	年 次 点 検

	配電設備
	開閉器
遮断器
変圧器
配電線器
「電線及び支持物」
「ケーブル」
接地装置
	外観点検
	○
	○

	
	
	*1　観察点検
	　
	○

	
	
	*1　絶縁抵抗試験
	　
	○

	
	
	*2　接地抵抗試験
	　
	○

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	電気使用場所の設備
	電動機類
電熱器
電気溶接機
照明装置
配線及び配線器具
その他の機器類
接地装置
	外観点検
	○
	○

	
	
	*1　観察点検
	　
	○

	
	
	*1　絶縁抵抗試験
	　
	○

	
	
	*2　接地抵抗試験
	　
	○

	
	
	漏れ電流測定
	○
	○

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	非常用予備発電装置
	内燃機関
及び
付属装置
	外観点検
	○
	○

	
	
	*1　観察点検
	　
	○

	
	
	*3　起動試験
	○
	○

	
	発電機及び
励磁装置
接地装置
	外観点検
	○
	○

	
	
	*1　観察点検
	　
	○

	
	
	*1　絶縁抵抗試験
	○
	○

	
	
	*2　接地抵抗試験
	　
	○

	
	開閉器
その他の
電気機器
	受電設備と同じ
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（注）
	
	
	
	

	（１）

	「外観点検」とは、電気工作物を停止しない状態で、梯子その他の器物を用いないで到達できる範囲内で点検することをいう。

	（２）
	「観察点検」とは、電気工作物を停止した状態で、点検することをいう。

	（３）
	「漏れ電流測定」は、高圧受電設備の変圧器のＢ種接地工事の接地線において測定する。

	（４）

	*1を付した項目は、電気工作物を目視のほか、電気を止めずに超音波式放電探知器、非接触温度測定器などの測定器を用いて実施してもよい。

	（５）
	*2を付した試験項目は、過去の実績によってその一部又は全部を省略してよい。

	（６）

	*3を付した試験項目は、受注者が実施するほか、受注者の指導を受けて発注者が必要に応じて実施する。

	（７）
	月次点検及び年次点検の具体的実施項目は別に定める「点検箇所・点検項目」による。


	1-2　臨時点検
	

	（１）

	次に掲げる電気工作物については、その都度異常状況の点検、絶縁抵抗測定を行い、必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行います。

	
	ア

	高圧電気工作物が損壊し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受電設備の全電気工作物。

	
	
	

	
	イ

	受電用遮断器（電力ヒューズを含みます。）が遮断動作をした場合は、遮断動作の原因となった電気工作物。

	
	
	
	

	
	ウ
	その他の電気器材に異常が発生した場合は、その電気工作物。

	

	（２）
	点検、測定及び試験の周期

	
	点検の種別
	周期
	
	

	
	月次点検
	毎月１回
	
	

	
	年次点検
	毎年１回
	
	

	
	精密点検
	毎月１回
	
	

	
	臨時点検
	都度
	
	

	
	（注）
	年次点検には、月次点検を含む。
精密点検（保護継電器試験、絶縁油試験、高圧引込ケーブル絶縁診断、
ＰＡＳ目視点検（高所作業車）、引込開閉器二次側碍子及び端末碍子
清掃（高所作業者））には、年次点検を含む。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	表２
	点検、測定及び試験の一部又は全部を実施しない場合

	
	
	

	
	１．

	電気火災報知器、昇降設備等の取扱いに、法令による特定の資格を要するもの及びオートメーション化された工作機械群又はコンピューター関連機器、電話交換機器等、取扱いに高度の専門技術を要するものについては、主開閉器から各機器の電源側電路までの絶縁抵抗試験（実施可能なものに限る。）以外の点検、測定及び試験。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	２．

	移動して使用する電気機器及びこれに付属する電線については、常時電路に接続して使用されるもの及び点検時現場に置かれてあるもの以外のものの点検、測定及び試験。

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	点検箇所・点検項目
	
	
	

	【引込関連】
	
	
	
	

	
	点検箇所・点検項目
	点検要領
	点検周期

	
	
	
	月次
	年次

	
	引込線路
	架空電線
	損傷、たるみ、他の工作物・植物との離隔
	１回／月
	　

	
	
	ケーブル本体
	損傷、他の工作物・植物との離隔
	１回／月
	　

	
	
	ケーブル端末部
	端末処理部の損傷・亀裂・汚損
	１回／月
	　

	
	
	接続部
	接続箇所の過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	支持物
	損傷、傾斜、腐朽
	１回／月
	　

	
	
	腕金
	損傷、腐食、脱落
	１回／月
	　

	
	
	がいし
	損傷、異物付着、脱落、亀裂、汚損
	１回／月
	　

	
	
	支線
	ゆるみ、腐食
	１回／月
	　

	
	
	ケーブル保護管
	損傷、腐食
	１回／月
	　

	
	
	吊架線
	損傷、たるみ、外れ、支持点間隔
	１回／月
	　

	
	
	ハンドホール・
マンホール
	損傷
	１回／月
	　

	
	
	
	浸水
	　
	１回／１年

	
	
	接地線
	腐食・断線、外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続部のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	接地抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	負荷開閉器
	外箱部
	損傷、腐食、操作紐の異常、取付状態
	１回／月
	　

	
	
	口出し線
	損傷
	１回／月
	　

	
	
	接続部
	接続箇所の過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	絶縁部
	損傷、異物付着、亀裂、汚損
	１回／月
	　

	
	
	制御装置（外箱）
	変形、損傷、施錠確認
	１回／月
	　

	
	
	制御装置（内部）
	損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	
	制御線接続箇所の過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	制御配線
	損傷
	１回／月
	　

	
	
	接地線
	腐食・断線、外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続部のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	開閉操作確認・表示確認
	　
	１回／１年

	
	
	
	地絡継電器動作確認
	　
	１回／１年

	
	
	
	地絡継電器動作特性試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	継電器と負荷開閉器の連動動作試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	主回路絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器のトリップコイルの絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器のトリップコイルの抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接地抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	高圧キャビネット
	外箱部
	損傷、腐食、変形、汚損、結露、施錠状態
	１回／月
	　

	
	
	ピラディスコン・
モールドディスコン
	異音、異臭、損傷、汚損、亀裂
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所の過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	
	接触子の接触状態確認
	　
	１回／１年

	
	
	地中線用ＧＲ付き
ガス開閉器
	異音、異臭、損傷、汚損、腐食
	１回／月
	　

	
	
	
	制御線接続箇所の過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	接地線
	腐食・断線、外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続部のゆるみ（地中線用GR付ガス開閉器）
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	開閉操作確認（ﾋﾟﾗﾃﾞｨｽｺﾝ･ﾓｰﾙﾄﾞﾃﾞｨｽｺﾝ）
	　
	１回／１年

	
	
	
	開閉操作確認（地中線用GR付ガス開閉器）
	　
	１回／１年

	
	
	
	開閉表示確認（地中線用GR付ガス開閉器）
	　
	１回／１年

	
	
	
	継電器動作試験（地中線用GR付ガス開閉器）
	　
	１回／１年

	
	
	
	継電器動作特性試験（地中線用GR付ガス開閉器）
	　
	１回／１年

	
	
	
	継電器と地中線用GR付ガス開閉器の連動動作試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	絶縁抵抗測定（ﾋﾟﾗﾃﾞｨｽｺﾝ･ﾓｰﾙﾄﾞﾃﾞｨｽｺﾝ）
	　
	１回／１年

	
	
	
	絶縁抵抗測定（地中線用GR付ガス開閉器）
	　
	１回／１年

	
	
	
	接地抵抗測定
	　
	１回／１年

	【高圧受電設備】
	
	
	
	

	
	点検箇所・点検項目
	点検要領
	点検周期

	
	
	
	月次
	年次

	
	零相変流器
	運転状況
	異音、異臭
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	二次配線接続部
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続部のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	断路器
	運転状況
	異音、異臭
	１回／月
	　

	
	
	主回路接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	導電部
	損傷、変形、汚損、腐食、接触部の過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接触子の接触状態確認
	　
	１回／１年

	
	
	絶縁物
	損傷、汚損、亀裂
	１回／月
	　

	
	
	操作機構部
	腐食、損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	
	動作状態の確認
	　
	１回／１年

	
	
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続部のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	開閉操作確認
	　
	１回／１年

	
	
	
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	接地抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	負荷開閉器
	運転状況
	異音、異臭
	１回／月
	　

	
	
	主回路接続部
	過熱による変色よる変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	導電部
	損傷、変形、汚損、腐食、接触部の過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接触子の接触状態確認
	　
	１回／１年

	
	
	絶縁物
	損傷、汚損、亀裂
	１回／月
	　

	
	
	操作機構部
	腐食、損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	
	動作状態の確認
	　
	１回／１年

	
	
	高圧ヒューズ
	過熱による変色、汚損、損傷、亀裂、溶断表示の確認
	１回／月
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	接地線
	腐食、断線、外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続部のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	開閉操作確認
	　
	１回／１年

	
	
	
	継電器との連動動作試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	接地抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	遮断器
	運転状況
	異音、異臭、油量、ガス圧力、開閉表示
	１回／月
	　

	
	
	外箱部
	損傷、変形、汚損、亀裂、漏油
	１回／月
	　

	
	
	主回路接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	導電部
	接触子の消耗度合いの確認
	　
	１回／１年

	
	
	
	接触子の接触状態確認
	　
	１回／１年

	
	
	絶縁物
	損傷、汚損、亀裂、変形
	１回／月
	　

	
	
	操作機構部
	腐食、損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	
	動作状態の確認確認
	　
	１回／１年

	
	
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続部のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	開閉操作確認（油遮断器）
	　
	１回／１年

	
	
	
	開閉操作確認（油遮断器以外の遮断器）
	　
	１回／１年

	
	
	
	継電器と遮断器（油遮断器）との連動動作試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	継電器と遮断器（油遮断器以外の遮断器）との連動動作試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	絶縁油酸価試験、絶縁破壊電圧試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	接地抵抗測定
	　
	１回／１年



計器用

	変成器
	運転状況
	異音、異臭
	１回／月
	　
	

	
	
	本体
	損傷、汚損、亀裂
	１回／月
	　

	
	
	主回路接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	二次配線接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	高圧ヒューズ
	過熱による変色、汚損、損傷、亀裂、溶断表示の確認
	１回／月
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	高圧カットアウト
	運転状況
	異音、異臭
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損、亀裂、腐食
	１回／月
	　

	
	
	主回路接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	
	接触子の接触状態確認
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	変圧器
	運転状況
	異音、異臭、油量、過熱状態
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、変形、汚損、亀裂、腐食、変色、漏油、振動
	１回／月
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	吸湿防止剤の変色
	　
	１回／１年

	
	
	主回路接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	導電部
	内部接続部、リード線、タップ盤の確認
	　
	１回／１年

	
	
	絶縁物
	損傷、汚損、亀裂、漏油
	１回／月
	　

	
	
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁油酸価試験、絶縁破壊電圧試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	接地抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	低圧電路の漏洩電流測定（B種接地工事接地線において）
	１回／月
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	その他
	PCB使用・保管の表示
	１回／月
	　

	
	進相用コンデンサ
	運転状況
	異音、異臭、過熱状態
	１回／月
	　

	
	
	本体
	ふくらみ、損傷、汚損、腐食、漏油
	１回／月
	　

	
	
	主回路接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	絶縁物
	損傷、汚損、亀裂、漏油
	１回／月
	　

	
	
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	その他
	PCB使用・保管の表示
	１回／月
	　

	
	直列リアクトル
	運転状況
	異音、異臭、過熱状態
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損、亀裂、腐食、漏油
	１回／月
	　

	
	
	主回路接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	絶縁物
	損傷、汚損、亀裂、漏油
	１回／月
	　

	
	
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁油酸価試験、絶縁破壊電圧試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	その他
	PCB使用・保管の表示
	１回／月
	　

	
	避雷器
	運転状況
	異音、異臭
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損、亀裂
	１回／月
	　

	
	
	主回路接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年


	
	高圧母線等
	運転状況
	異音、異臭
	１回／月
	　

	
	
	母線
	損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	主回路接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	支持物
	損傷、汚損、亀裂、脱落
	１回／月
	　

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	【受電配電盤】
	
	
	
	

	
	点検箇所・点検項目
	点検要領
	点検周期

	
	
	
	月次
	年次

	
	指示計器等
	運転状況
	異音、異臭、指示状態
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	端子部
	ゆるみ
	　
	１回／１年

	
	表示装置
	運転状況
	異音、異臭、点滅表示確認
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	端子部
	ゆるみ
	　
	１回／１年

	
	開閉器
	運転状況
	異音、異臭、過熱状態
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損、亀裂、腐食
	１回／月
	　

	
	
	端子部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	低圧ヒューズ
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	配線用遮断器・漏電遮断器
	運転状況
	異音、異臭、過熱状態
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損、亀裂
	１回／月
	　

	
	
	端子部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	低圧配線・制御配線
	運転状況
	異音、異臭
	１回／月
	　

	
	
	配線
	損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	保護継電器
	運転状況
	異音、異臭
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	端子部
	ゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	動作試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	動作特性試験
	　
	１回／１年

	
	受・配電盤接地装置
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	端子
	ゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	接地抵抗測定
	　
	１回／１年

	【構造物等・配電設備】
	
	
	

	
	点検箇所・点検項目
	点検要領
	点検周期

	
	
	
	月次
	年次

	
	構造物等
	受電所建物・キュービクル等
	損傷、変色、腐食、雨漏り、雨雪侵入
	１回／月
	　

	
	
	
	雨漏り、雨雪侵入
	１回／月
	　

	
	
	
	小動物の侵入口の有無
	１回／月
	　

	
	
	
	鍵の状態
	１回／月
	　

	
	
	
	受電室内の整頓状態
	１回／月
	　

	
	
	保護柵
	損傷、腐食、施錠状態
	１回／月
	　

	
	
	照明設備
	照明設備の点灯状態
	１回／月
	　

	
	
	周囲状況
	周囲の整理･整頓状態
	１回／月
	　

	
	
	その他
	消火設備の状態、標識・表示の状態
	１回／月
	　

	
	配電設備
	架空電線
	損傷、たるみ、他の工作物・植物との離隔
	１回／月
	　

	
	
	ケーブル本体
	損傷、他の工作物・植物との離隔
	１回／月
	　

	
	
	ケーブル端末部
	端末処理部の損傷・亀裂・汚損
	１回／月
	　

	
	
	接続部
	接続箇所の過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	支持物
	損傷、傾斜、腐食
	１回／月
	　

	
	
	腕金
	損傷、腐食、脱落
	１回／月
	　

	
	
	がいし
	損傷、異物付着、脱落、亀裂、汚損
	１回／月
	　


	
	配電設備
	支線
	ゆるみ、腐食
	１回／月
	　

	
	
	ケーブル保護管
	損傷、腐食
	１回／月
	　

	
	
	吊架線
	損傷、たるみ、外れ、支持点間隔
	１回／月
	　

	
	
	ハンドホール・マンホール
	損傷
	１回／月
	　

	
	
	
	浸水
	　
	１回／１年

	
	
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続部のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	接地抵抗測定
	　
	１回／１年

	【負荷設備】
	
	
	
	

	
	点検箇所・点検項目
	点検要領
	点検周期

	
	
	
	月次
	年次

	
	低圧機器
	運転状況
	異音、異臭、指示状態
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損
	１回／月
	　

	
	
	接続部
	ゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	
	
	接地抵抗測定
	　
	必要の都度

	
	低圧配線・制御配線
	運転状況
	異音、異臭
	１回／月
	　

	
	
	接続部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	開閉器
	運転状況
	異音、異臭、過熱状態
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損、亀裂、腐食
	１回／月
	　

	
	
	端子部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	低圧ヒューズ
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	配線用遮断器・漏電遮断器
	運転状況
	異音、異臭、過熱状態
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損、亀裂
	１回／月
	　

	
	
	端子部
	過熱による変色
	１回／月
	　

	
	
	
	接続箇所のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	接地装置
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	端子
	ゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	接地抵抗測定
	　
	必要の都度

	【非常用予備発電装置】
	
	
	

	
	点検箇所・点検項目
	点検要領
	点検周期

	
	
	
	月次
	年次

	
	原動機及び付属装置
	機関本体
	損傷、汚損、変色、腐食、固定、保温ヒータ
	１回／月
	　

	
	
	燃料装置
	油量、損傷、汚損、外れ、腐食、漏油
	１回／月
	　

	
	
	冷却装置
	水量、損傷、汚損、外れ、腐食、漏水、不凍液
	１回／月
	　

	
	
	潤滑油装置
	油量、損傷、汚損、外れ、腐食、漏油
	１回／月
	　

	
	
	吸・排気装置
	損傷、汚損、腐食、営巣
	１回／月
	　

	
	
	始動装置
	始動空気圧、漏気、蓄電池電圧、損傷、汚損、腐食
	１回／月
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	試験等
	始動試験（温度、異音、異臭、振動、漏気、排気状態、圧力）
	１回／月
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	保護継電器動作試験（過速度、油圧低下、水温上昇、起動渋滞等）
	　
	１回／１年

	
	
	
	
	
	

	
	発電機及び励磁装置
	本体
	損傷、汚損、変形、腐食、固定
	１回／月
	　

	
	
	接続部
	ゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	接地線
	腐食、断線、外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続部のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	始動試験(異音、異臭、振動、電圧、周波数）
	１回／月
	　

	
	
	
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年


	
	遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等
	各機器の点検箇所に準ずる
	同左
	同左
	同左

	
	
	
	
	
	

	
	
	試験等
	保護継電器動作特性試験
	　
	１回／１年

	
	
	
	インターロック試験
	　
	１回／１年

	
	蓄電池
	本体
	液量、損傷、汚損、変形、腐食、固定、漏液、極板・セパレータの湾曲
	１回／月
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	接続部
	ゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	触媒栓
	有効期限切れ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	電圧測定
	１回／月
	　

	
	
	
	比重測定（パイロットセル）
	　
	１回／１年

	
	
	
	液温測定（パイロットセル）
	　
	１回／１年

	
	
	
	均等充電
	　
	１回／６月

	
	充電装置及び付属装置
	運転状況
	異音、異臭、指示状態
	１回／月
	　

	
	
	本体
	損傷、汚損、変形、腐食
	１回／月
	　

	
	
	接続部
	ゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	接地線
	腐食、断線、外れ
	１回／月
	　

	
	
	
	接続部のゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	絶縁抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	接地装置
	接地線
	腐食・断線・外れ
	１回／月
	　

	
	
	端子
	ゆるみ
	　
	１回／１年

	
	
	試験等
	接地抵抗測定
	　
	１回／１年

	
	構造物等
	建物、パッケージ
	損傷、汚損、変形、腐食、固定、雨漏れ、小動物侵入口の有無、鍵の状態、整理整頓
	１回／月
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	照明装置
	照明設備の点灯状態
	１回／月
	　

	
	
	換気装置
	換気設備の動作状態
	１回／月
	　

	
	
	周囲状況
	周囲の整理・整頓状況
	１回／月
	　

	
	
	その他
	消火設備の状態、標識・表示の状態
	１回／月
	　


